Chemické režimy jaderných jednotek s tlakovodními reaktory

Chemické režimy těchto bloků jsou definovány pro všechny části technologie, kde jsou použity vodné roztoky. Jedná se tedy především o primární okruh, sekundární okruh, chladící vody tj. terciální okruh a o tzv. technickou vodu důležitou a technickou vodu nedůležitou. Každý chemický režim má specifikovány cíle, které by měly být pomocí dodržování režimů dosaženy. Jedná se o cíle spojené se snižováním indukované aktivity, zvyšováním životnosti a zlepšování ekonomie provozu.

Parametry každého chemického režimu jsou rozděleny na řídící a diagnostické. Jak název napovídá podle řídících parametrů se chemický režim ovládá zatímco diagnostické slouží k identifikaci případných problémů.

Řízení chemických režimů je organizováno tak, že jsou stanoveny hranice – limity, za kterých je provoz bloku možný. V rámci těchto limit jsou určeny tzv. akční úrovně, což jsou hodnoty koncentrací (příp. vodivosti a pH), při jejichž dosažení je nutné provést v předpisech definované činnosti. Akční úrovně jsou stanoveny tři. Při jejich dosažení jsou předepsané činnosti rozvrženy přibližně následovně:

akční úroveň 1 – opatření k identifikaci příčin nedodržení provozních hodnot, po zjištění příčiny se provádějí kroky k nápravě, není třeba snižovat výkon

akční úroveň 2 – k opatřením podle akční úrovně 1 přistupují další, zejména možné snížení výkonu, neprodlená nápravná opatření, apod.

akční úroveň 3 – při dosažení této úrovně je nutné odstavit blok, protože jeho další práce za daných podmínek by vedla k velkému snížení životnosti nebo ohrožení zařízení

Primární okruh

Pomocí obsahu kyseliny borité v primárním okruhu jsou reaktoru typu PWR zčásti řízeny. Chemický režim primárního okruhu má dva základní cíle:

- minimalizace indukované aktivity

- omezení koroze a předcházení usazeninám.

Dále k tomu přistupuje eliminace důsledků radiolýzy vody, což vede k nutnosti udržovat přebytek rozpuštěného vodíku v primárním okruhu.

Z hlediska použitých materiálů a konstrukce je v tomto případě určující částí aktivní zóna, kde chemický režim by měl přispívat k udržování integrity pokrytí paliva, tj. přispívat k vysoké životnosti trubek ze zirkoniových slitin.

Řízení reaktoru pomocí změn koncentrace kyseliny borité znamená, že v případě primárního okruhu nelze použít jako parametr pro jeho sledování vodivost.

Pro primární, sekundární a chladící okruh je uvedena vždy tabulka s orientačními hodnotami provozních parametrů.

Tabulka č. XX Přehled chemického režimu primárního okruhu bloku s PWR (VVER 440)

Jedná se o doporučené provozní hodnoty, příklad akčních úrovní pro řídící parametry je uveden dále.

| Veličina | Četnost měření | Hodnoty |
| --- | --- | --- |
| H3BO3 | kont. nebo 1*D | 0 – 8 g/kg |
| H2 | kont. nebo 2*T | 30-60 Nml/kg |
| O2 | při nedodržení normy H2 | < 10μg/kg |
| Cl- | kont. nebo 2*D | <0.1 mg/kg |
| Cl- + F- | 1*T | <0.1 mg/kg |
| NH3 | 1*S | > 5 mg/l |
| K+ | 2*T | 2 – 16.5 mg/kg |
| pH (25oC) | kont. nebo 1*D | > 6 |
| vodivost | kont. | nenormováno |
| Na+ + Li+ | 1*T | 1*10-4 mol/kg |
| olej | 1*T | < 0.05 mg/kg |
| korozní produkty (odp. Fe) | 1*T | 0,2 mg/kg |
| Aktivita J (nebo sumární) | kont. nebo 1*D | 3,7*107 Bq/kg |
| N2H4 – hydrazin hydrát [*] |  | 20-30 mg/kg |

[*]  do roztoků, které se doplňují bez odplynění

Tabulka  č.  Příklad řídících parametrů pro chemický režim I.O. za nominálního provozu bloku (VVER 1000)

Řídící parametry

| Parametr | Jednotka | Normální hodnota | 1.A.Ú. | 2.A.Ú. | 3.A.Ú. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K, Li, Na (K) | mmol/l | 0,010 - 0,350 | > 0,350 | - | - |
| vodík | Nml/l | 20 - 50 | < 20; > 50 | < 5; > 50 | - |
| Cl | mg/l | 0,010 - 0,100 | - | > 0,100 | > 0,150 |
| F | mg/l | 0,010 - 0,100 | - | > 0,100 | > 0,150 |
| kyslík | mg/l |  0,005 | > 0,005 | > 0,010 | > 0,100 |
| pH300 | - | 7,0 - 7,2 | 6,9-7,0; 7,2-7,5 | < 6,9; > 7,5 | - |

Diagnostické parametry

| Parametr | Jednotka | Normální hodnota |
| --- | --- | --- |
| H3BO3 | g/kg | dle reaktivity AZ |
| NH4 | mg/l | > 5 |
| korozní produkty (Fe) | mg /l |  0,200 |
| sumární aktivita | Bq/l |  3,7x108 |
| SO4 | mg/l |  0,100 |
| SiO2 | mg/l |  0,200 |
| pH25 | - | 5,7 - 10,2 |
| propustnost | % | > 95 |
| NEL | mg/l | 0,100 |

Sekundární okruh

Chemický režim sekundárního okruhu by měl omezovat korozi a erozi a přispívat k zajištění těsnosti kondenzátoru.  Trubky kondenzátoru jsou vyrobeny buď z mosazí nebo ze slitiny titanu. Ve světě se používají i jiné slitiny, korozivzdorné oceli, případně další slitiny mědi.

Pro omezení erozního působení je vhodné udržovat pokud možno vysoké pH v okruhu, což je významně omezeno v případě použití mosazných kondenzátorů, kde při vysokém pH dochází k odzinkování mosazi. Z hlediska dlouhodobého udržování těsnosti a možnosti provozu s vysokým pH jsou výhodnější trubky ze slitin titanu. Z tohoto důvodu jsou u některých starších bloků rekonstruovány kondenzátory s mosaznými trubkami tak, že je vyměněna trubkovnice a trubky jsou zaměněny za trubky z titanové slitiny.

Tabulka č. XX Příklad chemického režimu sekundárního okruhu bloku s PWR (VVER 440) s mosaznými kondenzátory

Jedná se o doporučené provozní hodnoty.

| Veličina | Jednotky | Napájecí voda | PG odluh | PG kondenzát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(25oC) |  | 7,5-8,5 |  |  |
| vodivost kat. | μS/cm | <0.3 | <2 | <0.3 |
| Cl- | mg/kg |  | <0.5 |  |
| Fe | mg/kg | <0.02 |  |  |
| Cu (za NTO) | μg/kg |  |  | <3 |
| O2 | mg/kg | <0.01 |  | <0.03 před dávk.N2H4 |
| N2H4 | mg/kg | 0,02-0,06 |  |  |
| olej | mg/kg |  |  | <0.1 |
| aktivita | Bq/kg |  | 370 |  |

Kyslík je měřen na výstupu z odplyňováku.

Při ustáleném výkonu nesmí odluh převyšovat 0,5% z parního výkonu parogenerátoru. (Parní výkon 452 t/hod, tj. 0,5%=2,26 t/hod).

Průnik mezi primárním a sekundárním okruhem se měří pomocí sumární beta aktivity a počítá se podle následujícího vztahu:

G	množství průniku chladiva I.O. (primárního okruhu) do II.O. (l/hod)

A-PG 	aktivita odluhu  Na-24 (Bq/l)

A-I.O.	aktivita v chladivu I.O. (Bq/l) – aktivita Na-24

V 	objem vody v PG

λ* 	konstanta přeměny Na-24 (0,046 /hod.)

λ0	konstanta očistky vody PG  (l/hod)

λ0=G0/V

G0 	průtok odluhu vody PG na očistku (l/h)

V průběhu provozu bloků VVER došlo k posunu náhledu na průnik z I.O. do II.O. Dříve byl dovolený limit velmi nízký (0,5 l/h), což činilo problémy s jeho kontrolou. V současnosti je limit vyšší (5 l/hod) a je přímo vztažen k výpočtu z aktivity v sekundárním okruhu.

V PG dochází k jevu, který se nazývá „skrývání solí“.Za normálního provozu dochází ve štěrbinách případně v průchozích netěsnostech k krystalizaci solí, které mohou za i zaslepit netěsnost. Při odstavení parogenerátoru dojde k vymývání těchto solí, což může otevřít některé netěsnosti.

Trubky parogenerátorů jsou v současné době všechny kontrolovány pomocí defektoskopické metody vířivých proudů. Manipulátor spuštěný do kolektoru parogenerátoru vsunuje sondy do teplosměnných trubek a zaznamenává odezvy případných poruch. Záznamy z jednotlivých kontrol se porovnávají a určíse rychlost šíření defektu a zbytková tloušťka stěny. Porovnáním těchto hodnot s tzv. zaslepovacími kritérii, která jsou stanovena na základě experimentů a znalostí o kinetikách šíření trhlin, se rozhoduje o zaslepení trubky. K tomu se užívají speciálně vyvinuté technologie, které zaručují těsnost záslepky. Zaslepováním trubek dochází k postupnému snižování teplosměnné plochy PG, které jsou však dostatečně  předimenzovány a proto nedochází k vlivu na výkon PG, pokud není zaslepeno příliš velké množství trubek.

Chladící okruh

Požadavky na chladící okruhy vycházejí z podmínek, které jsou dány tím, že voda tohoto okruhu přichází do styku se slitinami užitými v kondenzátoru, s materiály chladících věží (umělé hmoty a beton) a s recipientem. Chladící okruhy užívají kontinuální čištění za provozu.

Konkrétně se požadavky orientují na nízké zahuštění a minimalizaci oživení. Nárůst oživení bývá problémem zejména v letních měsících.

Obsahy některých látek jsou dány pro konkrétní lokalitu vodoprávním rozhodnutím o vypouštění vod, které je v kompetenci příslušných regionálních správních úřadů.

Tabulka č. XX Příklad chemického režimu sekundárního okruhu bloku s PWR (VVER 440) s mosaznými kondenzátory

|  | Závazné | Doporučené |
| --- | --- | --- |
| vodivost | <2000 μS/cm |  |
| m | <3 mval/l |  |
| SO42- | <500 mg/l |  |
| Cl- | <500 mg/l |  |
| pH |  | >6 |
| Iontově rozpuštěné látky |  | < 20 mmol/l |
| Mg |  | <200 mg/l |
| CHSK |  | <30 mg O2 / l |
| NO3 |  | <50 mg/l |
| NH3 |  | < 2 mg/l |
| nerozpuštěné látky |  | <200 mg/l * |
| Fe |  | <3 mg/l |
| agresiví CO2 |  | <7 mg/l |
| ropné látky |  | <1 mg/l * |

*  je nutné řídit podle vodoprávního rozhodnutí o vypouštění vod

Konkrétní hodnoty pak mohou být např.

| Cl- | < 230 mg/l |
| --- | --- |
| nerozpuštěné látky | < 30 mg/l |
| ropné látky | < 0.5 mg/l |

Ostatní okruhy a systémy

Předpisy pro vedení chemických režimů se týkají celé řady další roztoků. Hlavně se to týká roztoků, které mají nějakou funkci v systémech sloužících k zajištění bezpečnosti. V případě bloků VVER 440 se jedná například o náplně barbotážních věží. Každá barbotážní věž má 12 pater, která slouží pro záchyt nekondenzujících radioaktivních plynů v případě netěsnosti primárního okruhu. Za provozu elektrárny musí být 11 ze 12 pater provozuschopných, tedy naplněných roztokem kyseliny borité o koncentraci 12g/kg.

Bezpečnostní systémy, jako jsou například sprchové systémy, jsou obvykle ztrojeny. Vychází to z požadavku zálohování těchto systémů, dva musí být provozuschopné vždy, třetí může být v opravě, ale jen po stanovený počet hodin ( u sprchového systému maximálně 72 hodin). Sprchový systém tvořený třemi nezávislými okruhy má zásoby zásaditého roztoku kyseliny borité o složení uvedeném v tabulce.

Tabulka: Složení roztoku pro sprchový systém

| KOH | 140 g/kg |
| --- | --- |
| H3BO3 | 150 g/kg |
| N2H4.H2O | 10 g/kg |